## Slide 1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МИКРОКЛИМАТ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МИКРОКЛИМАТ
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 2
ТЕМЫ ЛЕКЦИИ.
1.0 МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 3
1.1 ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 4 - 8
2.0 ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. 9 – 10
2.1 ТЕПЛООБМЕН ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. 11 - 15
2.2 УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА. 16
2.3 ГИПОТЕРМИЯ. 17
2.4 ГИПЕРТЕРМИЯ. 18
3.0 ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МИКРОКЛИМАТА. 19
4.0 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА. 20 - 24
5.0 МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА. 25 - 31
5.1 ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. 32
5.2 ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. 33 - 34
5.3 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (СКВ). 35 - 36
6.0 КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА. 37 - 41
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 3
1.0 МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
1. Температура воздуха tв, 0С.
2. Скорость движения воздуха Vв, м/с.
3. Относительная влажность воздуха φ, %.
4. Интенсивность теплового излучения Е, Вт/м2.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Физическое и психическое состояние человека на производстве в значительной мере зависит от теплового состояния организма, определяемого микроклиматом производственного помещения.
Микроклимат производственных помещений – это метеорологические условия внутренней среды таких помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения.
Таким образом микроклимат оценивают сочетанием четырёх факторов:

## Slide 4
1.1 ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
В процессе постоянного теплообмена, происходящего между организмом человека и окружающей его средой, показатели микроклимата, в первую очередь, температура воздуха и интенсивность теплового излучения, оказывают большое влияние на тепловое состояние человека, от которого зависит его самочувствие и работоспособность.
Высокая температура воздуха в производственных помещениях вызывает быструю утомляемость работающего, перегрев организма и интенсивное потоотделение. Действие высокой температуры воздуха отрицательно сказывается на функциональном состоянии центральной нервной системы (ЦНС).
Это проявляется в ослаблении внимания, нарушении точности и координации движений, замедлении ответных реакций, что может способствовать производственному травматизму.

## Slide 5
1.1 ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
У работников, постоянно подвергающихся воздействию высокой температуры воздуха, отмечается снижение иммунобиологической активности организма, что нередко проявляется в повышении уровня общей заболеваемости. Резкое перегревание организма может привести к тепловому удару.
При длительном действии высокой температуры воздуха отмечается нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта. Выделение из организма с потом ионов хлора на фоне приема большого количества воды ведет к угнетению желудочной секреции, снижению бактерицидности желудочного сока, что создает благоприятные условия для развития воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.

## Slide 6
1.1 ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Действие низких температур воздуха приводит к понижению температуры кожи и ее тактильной чувствительности, местному и общему охлаждению организма, проявлением чего является снижение температуры тела.
При общем охлаждении организма происходит изменение функционального состояния ЦНС, что проявляется в своеобразном наркотическом эффекте холода, ведущем к ослаблению мышечной деятельности, резкому снижению реакции на болевые раздражения, адинамии и сонливости.
Из медицинской практики известно, что общее охлаждение организма может стать причиной тяжелых простудных заболеваний. Способствует развитию простудных заболеваний и местное охлаждение, особенно ног.

## Slide 7
1.1 ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Влажность воздуха имеет большое значение как фактор, оказывающий влияние на процессы теплообмена организма с окружающей средой.
В воздухе, избыточно насыщенном водяными парами, затрудняется испарение влаги с поверхности кожи и легких, что может резко ухудшить тепловое состояние человека и снизить его работоспособность.
Низкая влажность воздуха вызывает ускорение процесса отдачи тепла организмом человека за счет испарения пота.
По этому, при сухом воздухе, высокая температура окружающей среды переносится организмом легче, чем при влажном.

## Slide 8
1.1 ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Влияние скорости движения воздуха на теплоощущения человека зависит от температуры воздуха. Организм человека начинает ощущать воздушные потоки при скорости около 0,15 м/с.
Причем, если эти потоки имеют температуру до 36°С, организм человека воспринимает их освежающее действие, а при температуре свыше 40°С они действуют угнетающе и способствуют перегреванию организма.
При одной и той же температуре воздуха повышенная скорость его движения способствует более быстрому охлаждению кожи человека, что благоприятно сказывается в теплый период года, но оказывает отрицательное воздействие при низкой температуре воздуха в холодный период года.

## Slide 9
где к = 5,67·10-8 Вт / (м² · К4) – константа абсолютно черного тела;
Т – абсолютная температура излучающего тела, К.
2.0 ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
Согласно закону Стефана – Больцмана интенсивность излучения Е (Вт/м²) увеличивается пропорционально абсолютной температуре излучающего тела в четвертой степени:
Е = к∙Т 4,
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Тепловое излучение от нагретых поверхностей играет существенную роль в создании неблагоприятных микроклимати - ческих условий в производственных помещениях.
Все нагретые тела излучают с поверхности поток лучистой энергии. Характер этого излучения зависит от степени нагрева излучающего тела.

## Slide 10
Действие теплового излучения на человека оценивается через величину, названную интенсивностью теплового облучения и измеряется в Вт/м².
2.0 ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Под влиянием теплового излучения в результате поглощения лучистой энергии организм человека получает определенное количество тепла.
Общее количество теплоты, поглощенное телом, зависит от площади облучаемой поверхности, от температуры источника излучения и расстояния от источника излучения до работающего.
Облучение организма малыми дозами лучистого потока полезно, но значительная интенсивность теплового облучения может оказать неблагоприятное воздействие на человека.
Длительное тепловое облучение вызывает у человека повышение температуры кожи и температуры глубоколежащих тканей.

## Slide 11
2.1 ТЕПЛООБМЕН ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.
Образование тепла в организме человека происходит за счет окислительных экзотермических реакций и сокращения мышц, а также поглощения организмом тепла получаемого из внешней среды.
Передача тепла с поверхности тела человека в окружающую среду осуществляется тремя основными путями:
тепловым излучением, Qизл; конвекцией в результате обтекания поверхности кожи слоем воздуха, Qконв ; испарением влаги, выводимой на поверхность кожи потовыми железами, Qисп .
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Тепловое состояние человека формируется в ходе теплообмена с окружающей его средой в результате двух одновременно протекающих процессов: теплообразования и теплоотдачи (тепловых потерь).
Образующееся в организме тепло подводится к наружному кожному покрову благодаря теплопроводности тканей организма и в первую очередь за счет конвекции с потоком крови.

## Slide 12
Количество тепла, отдаваемого организмом человека путем теплового излучения определяется с помощью обобщенного закона Стефана – Больцмана:
Qизл = к∙С1∙С2∙F∙( Тч4 – То4 ),
2.1 ТЕПЛООБМЕН ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
где: к – константа излучения абсолютно черного тела;
С1, С2 – константы излучения тел, которые обмениваются теплом (тело человека и окружающие его предметы);
F – площадь поверхности, излучающей лучистый поток, м2;
Тч – средняя абсолютная температура тела и одежды человека, К;
То - средняя абсолютная температура окружающих поверхностей, К.
Следовательно, количество тепла при теплообмене излучением зависит в основном от температуры окружающих поверхностей и температуры тела человека, т.е. отдача тепла путем излучения происходит при температуре тела больше температуры окружающих поверхностей.

## Slide 13
Передача тепла организмом человека при конвективном теплообмене в результате обтекания поверхности кожи слоем воздуха определяется законом Ньютона:
Qконв = αк ∙Fэ∙( tч – tв ),
Коэффициент теплоотдачи конвекцией αк зависит, в свою очередь, от скорости движения окружающего воздуха, а величина эффективной поверхности тела человека Fэ зависит от его положения в пространстве и составляет приблизительно 50 – 80% геометрической внешней поверхности тела.
Вывод: передача теплоты конвекцией зависит от двух параметров микроклимата: температуры воздуха и скорости его движения.
2.1 ТЕПЛООБМЕН ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
где: αк – коэффициент теплоотдачи конвекцией, при нормальных метеоусловиях;
αк = 4,06 Вт/(м² · °C ); tч – температура поверхности тела человека (для практических расчетов зимой принимается около 27,7° C, летом – около 31,5° C);
tв – температура воздуха, омывающего тело человека, °C;
Fэ – эффективная внешняя поверхность тела человека, м2.
Для практических расчетов величина эффективной внешней поверхности тела принимается равной 1,8 м².

## Slide 14
В процессе теплообмена количество влаги, испаряющейся с поверхности кожи человека, определяется физиологическим дефицитом влажности. Под физиологическим дефицитом влажности понимают то количество влаги, которое может принять единица массы воздуха.
Qисп = αв∙W∙F∙(Pк – Pв),
Количество теплоты, отводимое в окружающую среду при испарении влаги с поверхности тела человека, определяется уравнением:
2.1 ТЕПЛООБМЕН ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
где αв – коэффициент отвода тепла при испарении пота, ккал/(м²·мм рт. ст.), зависящий от скорости движения воздуха и свойств одежды;
W·F – часть поверхности тела, покрытая потом, м²;
W – коэффициент увлажнения тела, равный для нормальных условий 0,2, а для горячих цехов – 1,0;
Pк – парциальное давление водяного пара в насыщенном воздухе при температуре поверхности кожи, Па, (1 мм рт. ст. = 133,322 Па);
Pв – парциальное давление водяного пара в окружающем воздухе, Па.
Вывод: количество теплоты, отдаваемой в окружающую среду с поверхности тела за счет испарения пота, в основном зависит от относительной влажности воздуха и от скорости его движения.

## Slide 15
Исследованиями установлено, что в состоянии покоя и нормальных метеорологических условиях теплоотдача организмом человека путем излучением составляет в среднем 44 – 59% всей теплоотдачи, конвекцией – 14 – 33%, испарением пота – 22 – 29%.
При пониженной температуре окружающей среды удельный вес конвекционно-радиационных теплопотерь возрастает. В условиях повышенной температуры среды теплопотери излучением и конвекцией значительно уменьшаются, но увеличиваются тепловые потери за счет испарения пота.
2.1 ТЕПЛООБМЕН ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
В производственных помещениях с большими тепловыделениями (горячие цеха) теплоотдача излучением и конвекцией теряет свое значение и единственным путем теплоотдачи становится испарение пота.

## Slide 16
2.2 УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА.
Qт = Qизл + Qконв + Qисп
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Нормальные для определённого вида деятельности теплоощущения человека характеризуются уравнением теплового комфорта:
В организме человека присутствует психофизиологическая система терморегуляции, позволяющая ему адаптироваться к изменениям климатических факторов и поддерживать нормальную постоянную температуру тела.
Терморегуляция в организме поддерживается двумя процессами: выработкой тепла и теплоотдачей, течение которых регулируется ЦНС. При нарушении такого баланса (согласно уравнению, приведенному выше) возможно ухудшение самочувствия, переохлаждение или перегрев организма.
Отдел мозга, отвечающий за систему терморегуляции называется гипоталамус.

## Slide 17
2.3 ГИПОТЕРМИЯ.
(Qизл + Qконв + Qисп ) > Qт
В результате гипотермии наблюдается отклонение от нормального поведения, а затем наступает апатия, усталость, ложное ощущение благополучия, замедленные движения, угнетение психики, а в тяжелых случаях – потеря сознания и летальный исход.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Гипотермия (переохлаждение) начинается, когда тепловые потери становятся больше теплопродукции организма, а система терморегуляции не справляется с этими изменениями:
При гипотермии нарушается кровоснабжение, что ведет к простудным заболеваниям таким как: невриты, радикулиты, заболевания верхних дыхательных путей.

## Slide 18
2.4 ГИПЕРТЕРМИЯ.
(Qт + Qвт ) > ( Qизл + Qконв + Qисп )
При гипертермии возникает головная боль, учащенный пульс, снижение артериального давления, поверхностное дыхание, тошнота. При тяжелом поражении возможна потеря сознания. Эти симптомы характерны для тепловых и для солнечных ударов.
Повышенная влажность воздуха более 75% ускоряет развитие гипертермии и гипотермии.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Гипертермия (перегрев) наблюдается при нарушении уравнения теплового комфорта, когда внешняя теплота Qвт суммируется с теплопродукцией организма, и эта сумма превышает величину тепловых потерь:

## Slide 19
3.0 ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МИКРОКЛИМАТА.
Микроклимат в производственном помещении зависит от ряда факторов: климатического пояса (местонахождения предприятия), сезона года, характера технологического процесса, вида используемого оборудования, условий воздухообмена, размеров помещения, числа работающих и т.д.
5. Переменный микроклимат – попеременно охлаждающий и нагревающий (работа выполняется на открытом воздухе и в помещении).
4. Охлаждающий микроклимат (морозильные камеры, работа вне помещений);
1. Комфортный микроклимат (операторские помещения сборочных цехов, помещения КБ, аналитических лабораторий и т.п.);
2. Микроклимат с повышенной влажностью (гальванические и окрасочные цеха);
3. Нагревающий микроклимат (прокатные, литейные, турбинные, химические цеха, участки горячей штамповки);
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
С учетом характера воздействия метеорологических условий на организм работающих различают 5 видов производственного микроклимата:

## Slide 20
4.0 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА.
В соответствии с ГОСТ 12.1.005 – 88 и СанПиН 2.2.4.548 – 96 устанавливаются оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха для рабочей зоны производственных помещений в зависимости от периода года и категории тяжести выполняемой работы.
Рабочая зона – это пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Постоянным рабочим местом считается место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени – более 50% или более 2 часов непрерывно. Если при этом работа осуществляется в различных точках рабочей зоны, то постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

## Slide 21
Оптимальные микроклиматические условия – это такие сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.
Допустимые микроклиматические условия – это такие сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности.
4.0 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 22
Оптимальные показатели распространяются на всю рабочую зону, а допустимые устанавливают раздельно для постоянных и непостоянных рабочих мест в тех случаях, когда по технологическим, техническим или экономическим причинам невозможно обеспечить оптимальные значения.
Период года определяется по среднесуточной температуре наружного воздуха. Различают теплый и холодный периоды года.
Теплый период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха + 10° С и выше.
Холодный период года – ниже + 10° С.
При учете тяжести труда все виды работ, исходя из общих энергозатрат организма разделены на три категории:
- легкие физические работы (категория Iа, Iб);
- средней тяжести физические работы (категория IIа, IIб);
- тяжелые физические работы (категория III).
4.0 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 23
ПЕРИОД ГОДА | Категория работ | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, ОС |  |  |  |  | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛ. ВОЗДУХА, % |  | СКОРОСТЬ ДВ. ВОЗДУХА, М/С | 
 |  | ОПТИМАЛЬНАЯ | ДОПУСТИМАЯ |  |  |  | ОПТИМАЛЬНАЯ | Допустимая, не более | Оптимальная, не более | Допустимая
 |  |  | ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА |  | НИЖНЯЯ ГРАНИЦА |  |  |  |  | 
 |  |  | НА РАБОЧИХ МЕСТАХ |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ПОС-ТОЯН. | НЕПОС-ТОЯН. | ПОС- ТОЯН. | НЕПОС-ТОЯН. |  |  |  | 
ХОЛОДНЫЙ | ЛЕГКАЯ Iа Iб СР. ТЯЖЕС. IIа IIб ТЯЖЕЛАЯ III | 22-24 21-23 18-20 17-19 16-18 | 25 24 23 21 19 | 26 25 24 23 20 | 21 20 17 15 13 | 18 17 15 13 12 | 40-60 | 75 | 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 | НЕ БОЛЕЕ 0,1 НЕ БОЛЕЕ 0,2 НЕ БОЛЕЕ 0,3 НЕ БОЛЕЕ 0,4 НЕ БОЛЕЕ 0,5
ТЕПЛЫЙ | ЛЕГКАЯ Iа Iб СР. ТЯЖЕС. IIа IIб ТЯЖЕЛАЯ III | 23-25 22-24 21-23 20-22 18-20 | 28 28 27 27 26 | 30 30 29 29 28 | 22 21 18 16 15 | 20 19 17 15 13 | 40-60 | 55 (при 28оС) 60 (при 27оС) 65 (при 26оС) 70 (при 25оС) 70 (при 24о С и < ) | 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 | 0,1 – 0,2 0,1 – 0,3 0,2 – 0,4 0,2 - 0,5 0 ,2 – 0,6
Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений:
4.0 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 24
Величина допустимой интенсивности теплового облучения воздействующая на работающих в соответствии с ГОСТ 12.1.005 – 88 устанавливается в зависимости от площади облучаемой поверхности тела человека.
Так, интенсивность теплового облучения от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать:
35 Вт/м² - при облучении 50% поверхности тела и более;
70 Вт/м² – при облучении поверхности тела от 25 до 50%;
100 Вт/м² – при облучении не более 25% поверхности тела.
Интенсивность теплового облучения работающих у открытых источников (нагретый или расплавленный металл, стекло, «открытое» пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м², при этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе средств защиты лица и глаз.
4.0 ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 25
5.0 МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА.
Методы предупреждения или уменьшения неблагоприятного влияния производственного микроклимата регламентируются «Санитарными правилами по организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию» и осуществляются комплексом технологических, санитарно-технических, организационных и медико-профилактических мероприятий.
К группе санитарно-технических и организационных мероприятий относится применение коллективных средств защиты (СКЗ):
1) теплоизоляция горячих поверхностей;
2) экранирование источников теплового излучения или рабочих мест;
3) воздушное душирование;
4) водовоздушное душирование с мелкодисперсным распылением воды;
5) вентиляция помещений.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 26
По действующим санитарным нормам температура наружных поверхностей оборудования и ограждений на рабочем месте не должна превышать 45°С.
1) Теплоизоляция является эффективным мероприятием по уменьшению интенсивности теплового излучения за счет снижения температуры нагретых поверхностей печей, котлов, ванн и трубопроводов с горячими газами и жидкостями. Так, например, расчеты показывают, что теплоизоляция стенок термических печей, снижающая температуру их поверхности со 130° С до 50° С, уменьшает тепловыделение источника излучения в 5 раз. Кроме того, теплоизоляция горячих поверхностей служит средством для предотвращения ожогов при случайном прикосновении к этим поверхностям.
5.0 МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 27
2) Наиболее распространенным и эффективным способом защиты от теплового излучения является экранирование. Экраны применяют как для экранирования источников излучения, так и для защиты рабочих мест от теплового воздействия.
По принципу действия экраны подразделяются на три вида: теплоотражающие, теплопоглощающие, теплоотводящие.
В зависимости от возможности осуществлять наблюдение за рабочим процессом экраны делят на три группы: непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные.
5.0 МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Это деление достаточно условно, так как любой экран обладает способностью отражать, поглощать и отводить тепло. Отнесение экрана к той или иной группе зависит от того, какая способность выражена в нем в наибольшей степени.

## Slide 28
Материалом для непрозрачных теплоотражающих экранов служат: листовой алюминий, белая жесть, алюминиевая фольга (альфоль) на асбестовом картоне или сетке и другие материалы.
Для теплопоглощающих экранов применяют материалы с малым коэффициентом теплопроводности (асбестовые щиты на металлической сетке или листе, огнеупорный, шамотный кирпич и т.д.) вследствие чего температура наружной поверхности источника излучения резко уменьшается.
Теплоотводящие экраны представляют собой специально рассчитанные, сварные или литые металлические конструкции с проточной внутри конструкции холодной водой. Такие экраны применяют при отводе больших интенсивностей теплового излучения (плотностей мощности)!
5.0 МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 29
3) При воздействии на работающего теплового облучения интенсивностью 0,35 кВт/м² и более, применяют воздушное душирование – подачу воздуха в виде воздушной струи, направленной на рабочее место. Охлаждающий эффект воздушного душирования зависит от разности температур тела работающего и потока подаваемого воздуха, а также от скорости обтекания воздухом охлаждаемого тела.
5.0 МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Скорость обдува (1 – 3,5 м/с) выбирается в зависимости от интенсивности облучения. Расстояние от кромки душирующего патрубка до рабочего места должно быть не менее 1 м.

## Slide 30
4) При интенсивности облучения свыше 2,1 кВт/м² воздушный душ не может обеспечить необходимого охлаждения! В этом случае уменьшают интенсивность облучения, применяя теплоизоляцию, экранирование или водовоздушное душирование – подачу направленного потока воздуха с мелкодисперсным распылением воды.
5.0 МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Водовоздушное душирование устраивают для увлажнения и охлаждения воздуха на рабочих местах, а также для увлажнения одежды и открытых участков тела работающих при значительном тепловом облучении. Водовоздушное душирование применяется при температуре окружающего воздуха не менее 28оС, а при интенсивном тепловом облучении – не менее 18оС. Для распыления разрешается использовать только питьевую воду!

## Slide 31
5) В производственных помещениях с наличием мощных источников конвекционного и лучистого тепла одной из важных мер по нормализации метеорологических условий является устройство вентиляции – естественной (аэрации) и механической вентиляции.
5.0 МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Аэрация обеспечивает беспрепятственный выход нагретого воздуха через шахты и окна в верхней зоне помещений или через аэрационные фрамуги в стенах здания. Однако одна аэрация не может создать благоприятного микроклимата на всех рабочих местах, поэтому применяются системы механической вентиляции – общеобменной (вытяжной) и местной (приточной или вытяжной) вентиляции.

## Slide 32
5.1 ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Естественная вентиляция осуществляется гравитационным давлением за счёт разности плотностей холодного и тёплого воздуха, а также ветровым напором.
Организованная естественная вентиляция - аэрация.
Естественная вентиляция - дефлекторами.
А - РАБОТАЕТ НА ПРИТОК;
Б - ЭЖЕКЦИОННЫЙ, РАБОТАЕТ НА ВЫТЯЖКУ.
СКОРОСТЬ ВЕТРА
А
Б
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 33
При искусственной вентиляции воздух подаётся осевыми или центробежными (радиальными) вентиляторами. Вентилятор характеризуется:
5.2 ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Осевые вентиляторы применяют, когда требуется получить значительную производительность, а центробежные - для обеспечения высокого давления.
L = 3600∙F∙V,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ (ПОДАЧЕЙ) L, м3/ч.
РАЗВИВАЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ p, Па.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТЬЮ N, кВт.
КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ η
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Производительность вентилятора определяется:
где F - площадь сечения вентиляционного патрубка, м2;
V - скорость движения воздуха, м/с.

## Slide 34
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
1 - корпус; 2 - крылатка; 3 - электродвигатель.
1 - электродвигатель; 2 – кожух; 3 - крылатка; 4 – станина.
5.2 ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 35
5.3 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (СКВ).
НАРУЖНЫЙ
ВОЗДУХ
6
4
3
2
1
5
СКВ обеспечивает для человека оптимальный микроклимат
В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХ ОХЛАЖДАЕТСЯ И ОСУШАЕТСЯ (4,3)
В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ ВОЗДУХ НАГРЕВАЕТСЯ И УВЛАЖНЯЕТСЯ (5,2)
СХЕМА КОНДИЦИОНЕРА
1 – вентилятор; 2 – увлажнитель; 3 – калорифер второй ступени; 4 – охладитель; 5 – калорифер первой ступени; 6 – воздушный фильтр.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 36
6.0 КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА.
Для измерения температуры воздуха в условиях теплового облучения применяют парный термометр, состоящий из двух ртутных термометров: один – с зачерненной поверхностью, второй – со слоем серебра.
Для непрерывной регистрации температуры во времени применяют термограф.
При измерениях температуры воздуха выше 0° С обычно применяют ртутные термометры, а при температуре ниже 0° С – спиртовые.
Измерение температуры воздуха проводят в разное время в нескольких точках помещения на рабочих местах на высоте 1,3 – 1,5 м от уровня пола и не ближе 1 м от отопительных приборов и других источников тепла, а также от наружных стен.
Контроль параметров микроклимата включает измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, а также интенсивности теплового излучения.
Госсанэпидемнадзор РФ – государственная инспекция осуществляющая надзор за обеспечением допустимых норм микроклимата в помещениях организаций.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 37
Контроль изменения влажности воздуха во времени осуществляется с помощью гигрографа.
Относительная влажность определяется на основании показаний сухого и смоченного термометров по психрометрической таблице.
Принцип действия психрометра Ассмана основан на разности показаний сухого и смоченного термометров в зависимости от влажности окружающего воздуха. Перед измерениями один из термометров смачивается и заводится пружина вентилятора. Показания смоченного термометра будут меньше, так как он охлаждается вследствие испарения воды.
- настольный гигрометр;
- стационарный психрометр Августа;
- аспирационный психрометр Ассмана;
Для измерения относительной влажности используют:
6.0 КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 38
Анемометры предназначены для измерения скорости движения воздуха и по конструктивным особенностям их разделяют на: крыльчатые, чашечные и тепловые.
Малые скорости движения воздуха (менее 0,5 м/с) измеряют кататермометрами (тепловыми анемометрами).
По принципу работы анемометры бывают механические и электронные.
Крыльчатый анемометр предназначен для измерения скорости воздушного потока 0,3 - 5 м/с, а чашечный - от 5 до 20 м/с.
Чашечный анемометр служит в основном для измерения подачи воздуха вентиляционных систем и скоростей ветра.
6.0 КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 39
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА
а - крыльчатый анемометр; б - чашечный анемометр;
в - кататермометр; 1 - вертушка; 2 - шкала измерений.
6.0 КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 40
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА
а - крыльчатый анемометр; б - чашечный анемометр;
в - 1 - вертушка; 2 - шкала измерений.
6.0 КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 41
Под воздействием теплового излучения «черные» пластины интенсивно нагреваются, и в цепи возникает электрический ток, измеряемый встроенным в прибор гальванометром, шкала которого проградуирована в единицах интенсивности теплового излучения.
Интенсивность теплового излучения измеряют актинометрами.
Принцип действия актинометра основан на поглощении лучистой энергии и превращении ее в тепловую, количество которой регистрируется различными способами.
Наибольшее распространение получил актинометр ЭТМ, принцип действия которого основан на термоэлектрическом эффекте – возникновении электрического тока в замкнутой цепи, состоящей из разнородных металлов, при наличии разности температур на конце спаев.
В качестве приемника в приборе используется термоэлектрическая батарея в виде ряда термопар, соединенных между собой последовательно, причем положительные спаи термопар присоединены к пластинам со степенью черноты, близкой к абсолютно черному телу, отрицательные – к пластинам с высокой отражательной способностью.
6.0 КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 42
6.0 ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МИКРОКЛИМАТА.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com