## Slide 1
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## Slide 2
ТЕМЫ ЛЕКЦИИ
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
ВВЕДЕНИЕ 3 - 5
1.0. СВЕТ И ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ЧЕЛОВЕКА 6
1.1. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЗА 7
2.0. ОСНОВНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. СВЕТОВОЙ ПОТОК 8
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
2.1. ОСНОВНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. СИЛА СВЕТА 9
2.2. ОСНОВНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. ОСВЕЩЕННОСТЬ 10
2.3. ОСНОВНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. ЯРКОСТЬ 11
2.3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ 12
2.4. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ. КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ ОСВЕЩЕННОСТИ 13
2.5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ. ЗРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. ВИДИМОСТЬ 14
2.6. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ. ПОКАЗАТЕЛЬ ОСЛЕПЛЕННОСТИ. ПОКАЗАТЕЛЬ ДИСКОМФОРТА 15
3.0. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 16 - 18
3.1. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ 19
3.2. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 20 - 23
4.0 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА 24 - 30
5.0 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 31 - 34
6.0 НОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 35 - 37
7.0. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 38
7.1. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. МЕТОД КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА 39 - 40
7.2. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ТОЧЕЧНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА 41 - 43
7.3. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. МЕТОД УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 44
8.0. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 45 - 46
9.0 ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ОПЕРАТОРОВ ЭВМ 47

## Slide 3
При световом голодании отмечается ослабление защитных сил организма, его предрасположенность ко многим заболеваниям, в частности, простудного характера. Недостаток естественного света проявляется также в обострении хронических заболеваний, особенно туберкулезного процесса в легких, радикулита, функциональных расстройств нервной системы.
ВВЕДЕНИЕ
Необходимым фактором окружающей среды для человека является освещение и особенно солнечное освещение – источник наиболее благоприятного дневного света и необходимого ультрафиолетового излучения. Свет через вегетативную нервную систему, ведающую деятельностью внутренних органов, оказывает огромное влияние на функции всех органов и систем человека.
Ограничение или лишение человека естественного света может привести к развитию патологического состояния, получившего название светового голодания.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com

## Slide 4
Свет выступает не только необходимым компонентом для нормального функционирования организма человека, но и обязательным фактором, обеспечивающим зрительное восприятие информации об окружающей среде.
Около 90% всей информации из внешнего мира поступает в мозг человека через зрительный анализатор, испытывающий постоянную нагрузку.
Не соответствующее гигиеническим требованиям производственное освещение затрудняет, а в некоторых случаях делает невозможным осуществление рабочих операций, снижает производительность труда и может стать причиной профессиональных заболеваний, аварий, несчастных случаев.
Анализ травматизма свидетельствует, что примерно 25% всех несчастных случаев на производстве связаны с неудовлетворительным освещением.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
ВВЕДЕНИЕ

## Slide 5
Учитывая высокие нагрузки на орган зрения и необходимость обеспечения безопасных условий труда, одним из ведущих гигиенических требований к производственным зданиям является устройство в них рационального освещения рабочих мест и помещений.
Правильно рассчитанное, спроектированное и выполненное освещение снижает зрительное утомление, способствует длительному сохранению работоспособности, что приводит к улучшению качества выпускаемой продукции, к росту производительности труда и повышению его безопасности.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
ВВЕДЕНИЕ

## Slide 6
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
1.0. СВЕТ И ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ЧЕЛОВЕКА
Раздел оптики, в котором рассматриваются вопросы измерения энергии, переносимой электромагнитными волнами оптического диапазона, называется фотометрией. Обычно в фотометрии рассматриваются действия на глаз и на оптические приборы электромагнитных волн видимого оптического диапазона. Для характеристики этого действия вводятся следующие основные физические величины, характеризующие свет с точки зрения переносимой им энергии: световой поток, сила света, освещенность.
Человеческий глаз преобразует энергию оптических излучений в зрительное ощущение. Такое ощущение вызывает лишь узкий участок, называемый видимым светом. Этому участку соответствует диапазон от 380 нм до 780 нм. Причем чувствительность глаза к разным длинам волн у людей неодинакова. Она имеет максимум на λ=555 нм (желто-зеленая часть спектра) и быстро падает к нулю при удалении от этого максимума. В связи с этим в фотометрии принят ряд условностей. В 1931 Международная комиссия по освещению (МКО) ввела понятие "стандартного наблюдателя" как некоего среднего для людей с нормальным восприятием. Этот эталон МКО - не что иное, как таблица значений относительной спектральной чувствительности (эффективности) излучения с длинами волн в диапазоне от 380 до 780 нм через каждый 1 нм.
Связь между энергетическими (объективными) и световыми (субъективными) характеристиками излучения осуществляется с учетом спектральной характеристики чувствительности «усредненного» человеческого глаза.

## Slide 7
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
1.0. СВЕТ И ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ЧЕЛОВЕКА
380
450
500
550
600
650
780
К
О
Ж
З
Г
С
Ф
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
1,0
0,0
0,8
0,9
Kλ
λ
Кривая чувствительности зрительного анализатора к свету различной длины волны, построенная для среднего нормального глаза, называется кривой относительной спектральной чувствительности глаза или кривой относительной видности.
Kλ=
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЗА Кλ равна отношению чувствительности глаза к однородному излучению с длиной волны λ - qλ к максимальному ее значению для излучения с длиной волны 555 нм qmax при желто - зеленом излучении.
На рисунке представлен график, построенный по данным вышеупомянутой таблицы, причем на нем указаны интервалы длин волн, соответствующие цветам солнечного спектра.

## Slide 8
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
1.1. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЗА
Из графика видно, что по мере приближения к границам диапазона видимого спектра чувствительность глаза падает, а максимальная чувствительность глаза на длине волны 555нм (желто - зеленое излучение) для дневного зрения.
ДНЕВНОЕ ЗРЕНИЕ (или фотопическое зрение; от греч. photos - свет и opsis - зрение) - дневное зрение осуществляется колбочковым аппаратом глаза при большой интенсивности освещения. Оно характеризуется высокой остротой зрения и хорошим восприятием цвета.
Kλ=
Длина волны, нм
380
450
500
550
600
650
780
К
О
Ж
З
Г
С
Ф
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
1
0
0,8
0,9
Кλ
λ

## Slide 9
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
2.1. ОСНОВНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. СВЕТОВОЙ ПОТОК
При наклонном падении:
Ω =S/R2.
Ω =S∙cosθ/R2,
где θ – угол между нормалью к поверхности и выбранным направлением.
Телесный угол Ω это угол, образованный конической поверхностью и численно равный отношению площади S, вырезаемой этим конусом на поверхности сферы радиусом R, к квадрату радиуса этой сферы:
S=1м2
R=1м
В связи с такими особенностями глаза количественные характеристики световых пучков оцениваются не по энергии, которую они переносят, а по зрительному ощущению.
Введем понятие телесного угла.
Телесный угол измеряется в стерадианах (ср).
Для характеристики интенсивности света с учетом его способности вызывать зрительное ощущение вводится величина Фν, называемая световым потом.
Для определения величины светового потока необходимо проинтегрировать в диапазоне от 380 до 780 нм спектральную мощность излучения Фeλ[Вт/нм], помноженную на кривую спектральной чувствительности глаза Kλ. Результат следует умножить на фотометрический эквивалент излучения Km = 683 лм/Вт
Фν = Km ·

## Slide 10
Сила света обычно зависит от направления; эта зависимость характеризуется диаграммой направленности источника света.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
2.1. ОСНОВНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. СИЛА СВЕТА
За единицу силы света принята кандела (КД= ЛМ / СР).
Сила света Iν, - (характеристика источника света) пространственная плотность светового потока. Определяется как отношение элементарного светового потока dФν , исходящего от источника и распространяющегося равномерно внутри элементарного телесного угла dΩ к величине этого угла:
Iν=dФν/dΩ
Источник света, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием от места наблюдения до источника, называется точечным. Точечные источники характеризуют силой света.
Экспериментальными измерениями установлено, что 1 Вт лучистого потока монохроматического излучения с длиной волны λmax = 555 нм (соответствующей максимуму видности) равен 683 лм светового потока. Иначе говоря, чувствительность среднего глаза в максимуме кривой видности (дина волны 555 нм – жето-зеленый свет) численно равна 683 лм/Вт.
Единица измерения светового потока – люмен (ЛМ= КД·СР).

## Slide 11
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
2.2. ОСНОВНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. ОСВЕЩЕННОСТЬ
За единицу освещенности принят люкс (ЛК= ЛМ / М2).
Это есть основной закон освещенности, создаваемый точечным источником (закон обратных квадратов).
Вывод: Освещенность, создаваемая точечным источником, обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до поверхности (R) и прямо пропорциональна косинусу угла составляемого направлением светового потока (осью узкого конуса, внутри которого распространяется поток) с нормалью к освещаемой поверхности.
Eν=dФν/dS =Iν∙dΩ/dS=Iν∙cosθ/R2.
Освещенность Eν, - (характеристика действия света на поверхность тел), величина, равная отношению светового потока dФν , падающего на элемент поверхности dS, к площади этого элемента (пространственная плотность светового потока):
Фотометрическая величина освещенности измеряется в ЛК, а энергетическая величина той же освещенности в ВТ/М2. Фотометрическую систему единиц используют для измерений в видимой области спектра, а энергетическую систему, соответственно, используют для невидимой области спектра.

## Slide 12
где θ – угол между нормалью к излучающей поверхности и заданным направлением.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
2.3. ОСНОВНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. ЯРКОСТЬ
Яркость наблюдаемых поверхностей – важнейший показатель, влияющий на условия зрительной работы. В производственных условиях яркость находящихся в поле зрения работающего поверхностей в значительной мере определяет условия зрительной работы и зависит от величины коэффициента отражения наблюдаемых поверхностей.
Единица измерения яркости – кд / м2 (КД / М2= ЛМ / М2 ·СР).
Яркость Lν, - светящейся поверхности в некотором направлении θ -величина, равная отношению силы света dIν в этом направлении к площади dS проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению:
Iνθ
dS∙cosθ
θ
dS
Lν= = ,
L
E

## Slide 13
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
2.3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ
ρ=Фотр /Фпад ,
где Фотр , Фпад – отраженный от поверхности и падающий на нее световые потоки соответственно.
Коэффициент отражения ρ характеризует способность поверхности отражать падающий на нее световой поток:
К основным качественным показателям освещения относятся: коэффициент пульсации освещенности, видимость, показатель ослепленности и дискомфорта, спектральный состав света.
Для качественной оценки условий зрительной работы используют также такие характеристики, как фон и контраст объекта различения с фоном.
Фон – это поверхность, непосредственно прилегающая к объекту различения.
Под объектом различения понимается минимальный элемент рассматриваемого предмета (точка, линия, знак, нить, пятно, трещина, риска и т. п.), который необходимо выделить для зрительной работы.

## Slide 14
где Еmax , Еmin , Еср. – максимальное, минимальное и среднее значение освещенности за период колебаний.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
2.4. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ. КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ ОСВЕЩЕННОСТИ
Фон характеризуется коэффициентом отражения – способностью поверхности отражать падающий на нее световой поток.
При коэффициенте отражения ρ > 0,4 фон считается светлым; при ρ = 0,2 – 0,4 – средним и при ρ < 0,2 – темным.
Контраст объекта различения с фоном К – степень различения объекта и фона – определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта Lо и яркостью фона LФ, отнесенной к яркости фона LФ.
К = │Lо – Lф│∕ Lф
Контраст считается большим, если К > 0,5 (объект резко выделяется на фоне), средним при К = 0,2 – 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости) и малым при К < 0,2 (объект слабо заметен на фоне).
Коэффициент пульсации освещенности Кп – это критерий глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света:
Кп =(Еmax – Еmin ) · 100 /2Еср. ,

## Slide 15
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
2.5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ. ЗРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. ВИДИМОСТЬ
Для обычных ламп накаливания Кп = 7%, для галогенных ламп Кп = 1%, для газоразрядных ламп Кп = 25% - 65%.
При питании газоразрядных ламп переменным током наблюдается пульсация во времени величины светового потока таких ламп с частотой, вдвое большей частоты питающей сети (т.е. 100Гц) и как следствие, проявляется т. н. «стробоскопический эффект».
Видимость V – величина, характеризующая зрительные условия труда (способность глаза воспринимать объект). Зависит от освещенности, размера объекта различения, его яркости, контраста объекта с фоном, длительности экспозиции. Оценивается видимость числом пороговых контрастов, содержащихся в действительном контрасте объекта с фоном Кд :
V= Кд ∕ Кпор
Пороговый контраст Кпор – наименьший различимый глазом контраст, при небольшом уменьшении которого объект становится неразличимым на данном фоне.

## Slide 16
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
2.6. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ. ПОКАЗАТЕЛЬ ОСЛЕПЛЕННОСТИ. ПОКАЗАТЕЛЬ ДИСКОМФОРТА
Показатель ослепленности Р – это критерий оценки слепящего действия источника света:
Р = 1000∙( V1 / V2 – 1),
где V1 и V2 – видимость объекта различения соответственно при экранировании источников света и наличии ярких источников света в поле зрения.
Экранирование осуществляется с помощью арматуры, щитков и т.п.
Показатель дискомфорта М – характеристика качества освещения, определяющая степень дополнительной напряженности зрительной работы, вызванной наличием резкой разницы яркостей одновременно видимых поверхностей в освещенном помещении.

## Slide 17
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
3.0. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Для освещения производственных помещений используют естественное освещение, создаваемое прямым или отраженным светом неба, искусственное освещение, осуществляемое электрическими источниками света, совмещенное освещение, когда в светлое время суток недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.
Естественное освещение. Естественный свет, проникая в помещение через световые проемы (окна, фонари, прозрачные перекрытия) и взаимодействуя с отраженным светом от стен, потолка, пола, оборудования, создает диффузное освещение помещения с относительно равномерным распределением яркости поверхностей, что оказывает положительный эффект не только на органы зрения, но и на общее состояние организма в целом.
Естественное освещение успокаивает, тонизирует, повышает активность и работоспособность. В спектре естественного (солнечного) света присутствуют необходимые для нормальной жизнедеятельности человека ультрафиолетовые лучи.

## Slide 18
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
3.0. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Естественное освещение помещений может быть нескольких видов: боковое (А) (одностороннее или двустороннее), осуществляемое через световые проемы в наружных стенах; верхнее (Б), осуществляемое через аэрационные фонари, устраиваемые на крышах зданий, световые проемы в кровле и местах перепада высот смежных пролетов зданий; комбинированное (В), когда к верхнему освещению добавляется боковое.
В
Б
А
Естественное освещение характеризуется тем, что создаваемая освещенность изменяется в чрезвычайно широких пределах. Эти изменения обусловливаются временем дня, года и метеорологическими факторами.
Непостоянство освещенности в помещении при использовании только естественного освещения вызывает необходимость нормирования естественного освещения не по величине освещенности, а по относительной величине – коэффициенту естественной освещенности (КЕО).
100000
10000
1000
100
10
1
0,1
0,01
0,001
0,0001
Солнечный день
Пасмурный день
Звёздная ночь
Облачная ночь
Лунная ночь
Диапазон изменения естественной освещенности (люкс).

## Slide 19
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
3.0. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Коэффициент естественной освещенности е представляет собой отношение измеренной внутри помещения в данной точке рабочей поверхности освещенности Евн к одновременно измеренной величине наружной горизонтальной освещенности Енар, создаваемой рассеянным светом полностью открытого небосвода:
КЕО = e = ∙ 100 .
Величина КЕО измеряется в нескольких точках (от 10 до 30) по продольному разрезу помещения и сравнивается с нормой коэффициента естественной освещенности минимальная величина, полученная при замерах.
НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЫБИРАЮТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Евн.
Енар.
Енорма

## Slide 20
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
3.1. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ИСКУССТВЕННОЕ
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
СОВМЕЩЕННОЕ
РАБОЧЕЕ
АВАРИЙНОЕ
ЭВАКУАЦИОННОЕ
ДЕЖУРНОЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
ИСКУССТВЕННОЕ
СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТРЕХ СИСТЕМ:
ОБЩЕЕ РАВНОМЕРНОЕ
КОМБИНИРОВАННОЕ
ОБЩЕЕ ЛОКАЛИЗОВАННОЕ
ОБЩЕЕ
МЕСТНОЕ

## Slide 21
Комбинированное освещение представляет собой совокупность общего освещения и дополнительного местного, концентрирующего световой поток непосредственно на рабочих местах.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
3.2. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
При проектировании и устройстве естественного и искусственного освещения необходимо руководствоваться действующими Строительными нормами и правилами СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 – 03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ применяют при недостаточном в светлое время суток естественном освещении, а также при выполнении работ в темное время суток.
ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ предназначено для освещения всего помещения. При общем освещении светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно или локализовано (с учетом расположения оборудования и рабочих мест). Такое освещение рекомендуется применять там, где не требуется значительного зрительного напряжения, при отсутствии необходимости изменять направление светового потока, при высокой плотности рабочих мест.

## Slide 22
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
3.2. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями СНиП 23 – 05 - 95 применение одного местного освещения внутри производственных помещений запрещено.
Местное освещение предназначено для освещения только рабочих поверхностей. Оно может быть стационарным и переносным. Переносное местное освещение используется при осмотре и ремонте оборудования для временного увеличения освещенности отдельных мест.
Комбинированное освещение целесообразно устраивать при выполнении точных зрительных работ, там, где оборудование создает глубокие, резкие тени или рабочие поверхности расположены наклонно или вертикально, на рабочих местах, требующих переменного направления падающего света.

## Slide 23
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
3.2. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качественные показатели освещения) в производственных помещениях и в местах производства работ вне зданий для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транспорта.
Аварийное освещение устраивают для продолжения работы в тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения может вызвать пожар, взрыв, отравление людей, а также на объектах, в которых недопустимо прекращение работ (электростанции, установки водоснабжения, больницы и т.п.)
Светильники аварийного освещения должны присоединяться к автономному источнику питания. Включение аварийного освещения при выходе из строя рабочего освещения производится автоматически или вручную.
Наименьшая освещенность рабочих поверхностей, требуемая при аварийном режиме, должна составлять 5% освещенности, нормируемой для рабочего освещения, и быть не менее 2 лк внутри здания.

## Slide 24
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
3.2. ВИДЫ И СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Эвакуационное освещение следует предусматривать для эвакуации людей из помещений при внезапном отключении рабочего освещения в местах, опасных для прохода людей, на лестничных клетках, вдоль основных проходов производственных помещений, в которых работает более 50 человек.
Светильники эвакуационного освещения должны обеспечивать наименьшую освещенность в помещениях на полу основных проходов и на ступенях не менее 0,2 лк.
Дежурное освещение устраивают для обеспечения минимальной освещенности во время несения дежурств по охране предприятия.
Специальное освещение применяют для восполнения недостающего ультрафиолетового облучения работающих в производственных помещениях, полностью или частично лишенных естественного света.

## Slide 25
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
4.0 ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
H=
При сравнении искусственных источников света друг с другом и при их выборе пользуются следующими характеристиками:
1. Электрические: номинальное напряжение U (В), мощность – W (Вт).
2. Светотехнические: световой поток Ф (лм), максимальную силу света Imax (кд).
3. Характеристика спектра излучения. Цветовая температура, Тцв – мера объективного впечатления от цвета данного источника света. Цветопередача - способность воспроизводить цвета, характеризуется коэффициентом цветопередачи, Ra (0 -100).
4. Конструктивные: размер и форма колбы, форма тела накала, наличие и состав газа, давление газа, тип цоколя.
5. Эксплуатационные: срок службы лампы t, (час), световая отдача H (лм/Вт), (отношение излучаемого светового потока к потребляемой мощности. Характеристика эффективности источника света):
Цветовое ощущение – общее, субъективное ощущение, которое человек испытывает, когда смотрит на источник света. Свет может восприниматься как теплый белый, нейтральный белый, холодный белый. Объективное впечатление от цвета источника света определяется цветовой температурой.
Цветовая температура – мера объективного впечатления от цвета данного источника света. Единица: кельвин (К). 2700° К – сверхтеплый белый; 3000° К – теплый белый; 4000° К – естественный белый или нейтральный белый; >5000° К – холодный белый (дневной).
Коэффициент цветопередачи – отношение цветов предметов при освещении их данным источником света к цветам этих же предметов, освещаемых источником света, принятым за эталон (чаще всего Солнцем), в строго определенных условиях. Символ: Ra. Ra 91 – 100 соответствует очень хорошей цветопередаче; Ra 81 - 91 – хорошая цветопередача; Ra 51- 80 – средняя цветопередача; Ra < 51 – слабая цветопередача.

## Slide 26
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
4.0 ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
Достоинства ламп накаливания (всего 8): 1 – малые габариты; 2 - просты в изготовлении и эксплуатации (включаются в сеть без дополнительных пусковых - регулирующих устройств); 3 – выпускаются в широком диапазоне мощностей; 4 - работают в широком диапазоне температур и атмосферного давления при любом положении в пространстве; 5 - могут использоваться в сетях малых напряжений; 6 - способны продолжать работать при значительных отклонениях напряжения в сети от номинального; 7 - в спектре света отсутствует ультрафиолетовое излучение; 8 - материалы, из которых они изготовлены, экологически безопасны.
Недостатки ламп накаливания (всего 7): 1 - при создании высокого уровня освещенности возможен перегрев помещения; 2 -малый срок службы (около 1000 часов); 3 - неблагоприятный спектральный состав с преобладанием желтых и красных лучей (что вызывает искажение цветопередачи); 4 - низкая световая отдача ( 7- 20 лм/Вт); 5 - большая яркость (чтобы предотвратить прямое попадание света в глаза и исключить вредное воздействие большой яркости на зрение - нить накала лампы необходимо экранировать); 6 - не дают равномерного распределения светового потока (при применении открытых ламп почти половина светового потока не используется для освещения рабочих поверхностей, поэтому лампы накаливания необходимо устанавливать в осветительную арматуру); 7 – низкий КПД, всего 5% энергии преобразуется в свет.
1. Лампы накаливания. В лампах накаливания используют способность нагретого до высокой температуры тела излучать свет: электрический ток, проходя через тонкую нить тугоплавкого металла (вольфрама), раскаляет ее, благодаря чему она начинает ярко светиться. Вольфрамовую нить для повышения температуры и уменьшения распыления помещают в стеклянную колбу, наполненную при изготовлении инертным газом (аргоном, ксеноном, криптоном и их смесями).
Типы ламп накаливания: НВ - накаливания вакуумная; НГ – накаливания газонаполненная; НБ - накаливания биспиральная; НБК - накаливания биспиральная криптоновая.

## Slide 27
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
3. Газоразрядные лампы. В газоразрядных лампах видимое излучение возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов или паров металлов, которыми заполняется колба лампы. Газоразрядные лампы называют люминесцентными, т.к. изнутри колбы покрыты люминофором, который под действием ультрафиолетового излучения электрического разряда светится; таким образом люминофор преобразует невидимое УФ - излучение в видимый свет.
Газоразрядные люминесцентные лампы:
Для производственных помещений машиностроительных предприятий (где работа не связана с различением цветов) и наружного освещения применяют лампы ДРЛ.
2) высокого давления: ДРЛ - дуговые ртутные лампы с исправленной цветностью; ДКсТ - ксеноновые, основанные на излучении дугового разряда в тяжелых инертных газах; ДHаТ - натриевые высокого давления; ДРИ - металлогалогеновые с добавкой йодидов металлов (применяют для освещения помещений большой высоты и площади).
1) низкого давления - с разным распределением светового потока по спектру лампы: ЛБ - белого света (наиболее экономичные); ЛТБ - теплого белого света; ЛХБ - холодного белого света; ЛД - дневного света; ЛДЦ - с улучшенной цветопередачей; ЛЕ - близкие по спектру к солнечному свету.
Достоинства галогенных ламп: более высокая, чем у ламп накаливания световая отдача (до 40 лм/Вт), срок службы 3000ч, спектр излучения близок к естественному.
2. Галогенные лампы накаливания. Наличие в колбе паров йода повышает температуру накала спирали; образующиеся пары вольфрама соединяются с йодом и вновь оседают на вольфрамовую спираль, препятствуя распылению вольфрамовой нити.
4.0 ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА

## Slide 28
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
4.0 ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
В соответствии с требованиями СНиП 23-05 – 95 общее освещение помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей, должно обеспечиваться газоразрядными лампами.
Люминесцентные лампы (ЛЛ):
Достоинства ЛЛ (всего 4): 1 - значительная световая отдача (40 – 110 лм/Вт); 2 - большой срок службы – (8000 - 20000 часов); 3 - благоприятный и разнообразный спектральный состав (подбирая сочетание инертных газов, паров металла, заполняющих колбы ламп, и люминофоров, можно получить свет практически любого спектрального диапазона - красный, желтый, зеленый, в том числе близкий к спектру солнечного освещения - «дневной свет»); 4 - лампы высокого давления (в отличие от ламп низкого давления), например ДРЛ, ДHаТ и др. отлично работают в очень широком диапазоне температур окружающего воздуха - от минус 60оС до плюс 40оС.
Недостатки люминесцентных ламп (всего 9): 1 – пульсация светового потока; 2 - относительно сложная схема включения и необходимость применения специальных пускорегулирующих устройств; 3 – большие габариты; 4 – слепящее действие; 5 –чувствительность к низкой температуре; 6 – относительная длительность разгорания (у некоторых типов ламп 10 – 15 минут); 7 – чувствительность к снижению напряжения питающей их сети; 8 – высокая стоимость; 9 - ртутьсодержащие газоразрядные лампы по окончании срока эксплуатации подлежат специальному складированию (переработке) в целях обеспечения безопасности человека и окружающей среды.

## Slide 29
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
4.0 ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
Для стабилизации светового потока газоразрядных ламп во времени подключают лампы в разные фазы трехфазной сети.
Пульсация светового потока ухудшает условия зрительной работы и может стать причиной стробоскопического эффекта.
Наиболее существенным недостатком газоразрядных ламп является пульсация светового потока, вызываемая включением источников света в сеть переменного тока, а также безинерционностью излучения газоразрядных ламп, так как люминофор, покрывающий стенку колбы лампы, обладает недостаточным послесвечением.
Сущность эффекта заключается в том, что в пульсирующем свете (для ЛЛ – частота пульсаций 100 Гц) происходят искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов, возникающие при совпадении во времени кратности частотных характеристик движений объекта и пульсаций светового потока (движущиеся объекты кажутся неподвижными, вместо одного объекта видны изображения нескольких, искажаются направление и скорость движения), в результате возрастает опасность травматизма.

## Slide 30
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
4.0 ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
Рис. 4.1. ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ. 1 – нить накала (в некоторых лампах монтируется вертикально – вдоль оси стеклянной опорной ножки); 2 – цоколь; 3 – стеклянный баллон.
Рис. 4.2. ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА – типичная конструкция лампы с холодными катодами, рассчитанной на токи ниже средних. 1 – ртуть; 2 – штампованная стеклянная ножка с электровводами; 3 – трубка для откачки (при изготовлении); 4 – выводные штырьки; 5 – концевая панелька; 6 – катод с эмиттерным покрытием. Трубка наполнена инертным газом и парами ртути. Внутренние стенки трубки покрыты люминофором.
Рис. 4.3. ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА с подогревными катодами, рассчитанная на большие токи.
Компактные люминесцентные лампы.
Компактные люминесцентные лампы.

## Slide 31
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
4.0 ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
Устройство лампы ДРЛ: 1.Колба; 2.Цоколь; 3.Горелка; 4.Основной электрод; 5.Поджигающий электрод; 6.Токоограничительный резистор.
Дуговые металлогалогенные лампы (ДРИ, МГЛ, HMI, HTI).
Натриевая лампа высокого давления (ДНаТ).
НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП.
Галогенная лампа накаливания с цоколем E27 (27 mm) 230/240 В.
Светодиодная с цоколем E27 (27 mm).
Натриевая лампа низкого давления (НЛНД) мощностью 35 Вт.
лн
глн
лл
клл
нлвд
мгл
Светодиоды
3000 ч
32000 ч
15000 ч
100000 ч
20000 ч
12000 ч
1000 ч
Срок службы: Ламп накаливания (ЛН). Галогенных ламп накаливания (ГЛН). Люминесцентных ламп (ЛЛ). Компактных люминесцентных ламп (КЛЛ). Натриевых ламп высокого давления (НЛВД). Металло - галогеновых ламп (МГЛ). Светодиодов

## Slide 32
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
Светильники — это ОП, световой поток в которых от источников света распределяется внутри больших телесных углов. Как правило, светильники освещают объекты, находящиеся от них на достаточно близких расстояниях, соизмеримых с размерами самих светильников. Светильники могут освещать поверхности и предметы как внутри, так и снаружи помещений.
Прожекторы – это ОП, сосредотачивающие поток света от источников света в достаточно малых телесных углах и освещающие объекты, находящиеся от ОП на расстояниях, значительно превышающих размеры самих ОП. Прожекторы, как правило, освещают объекты снаружи помещений.
Проекторы — это ОП, концентрирующие световой поток источника света на определенной четко ограниченной площади или в определенном объеме. Всем известный вид проектора - это кинопроектор.
По основному назначению: 1. Производственные; 2. Общественные; 3. Световые приборы жилых зданий; 4. Световые приборы улиц; 5. Киносъемочные.
Осветительным прибором (ОП) называется устройство, содержащее источник света (лампу), светотехническую (осветительную) арматуру и перераспределяющее световой поток источников света в пространстве требуемым образом.
Классификация осветительных приборов осуществляется по главным и дополнительным признакам. Главные признаки – основная светотехническая функция, характер распределения света, условия эксплуатации, основное назначения.
По характеру распределения светового потока ОП условно можно разделить на три группы: светильники, прожекторы, и проекторы. По условиям эксплуатации: 1. Для помещений; 2. Для открытых пространств; 3. Для экстремальных средств.
По основной светотехнической функции осветительные приборы делятся на:
1. Приборы для освещения – осветительные приборы;
2. Приборы для световой сигнализации – светосигнальные приборы.
5.0 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Slide 33
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
5.0 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики светильников:
1 - по распределению светового потока в пространстве;
2 - по типовым кривым силы света;
3 – по защитному углу светильника (от ослепления);
4 - КПД светильника, как отношение фактического светового потока светильника к световому потоку помещенной в него лампы.
РКУ-06-250
РКУ-28-250
Светильники уличные под лампу ДРЛ.
РКУ-01В-250
ПО ИСПОЛНЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКИ ДЕЛЯТ: 1) Открытые; 2) Защищённые; 3) Брызгозащищённые; 4) Взрывозащищённые и др.
В зависимости от доли распределения светового потока, приходящегося на нижнюю полусферу, осветительные приборы делят на 5 классов :
1) Прямого света (если эта доля более 80%) (П); 2) Преимущественно прямого света (60 – 80%) (Н); 3) Рассеянного света (40 – 60%) (Р); 4) Преимущественно отраженного света (20 – 40%) (В); 5) Отраженного света (менее 20%) (О).
1)
3)
5)

## Slide 34
Рис.5.3 ЗАЩИТНЫЙ УГОЛ СВЕТИЛЬНИКА: а) – с лампой накаливания; б) – с люминесцентными лампами.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
5.0 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
б)
h
α
d
а)
α
h
d
3 - Возможность ограничения слепящего действия источника света определяется величиной защитного угла светильника. Защитный угол α – угол между горизонталью и линией, соединяющей нить накала (поверхность лампы) с противоположным краем непрозрачной осветительной арматуры
2 - По типовым кривым силы света светильники делятся на 7 видов: концентрированного (К), глубокого (Г), косинусного (Д), полуширокого (Л), широкого (Ш), равномерного (М) и синусного (С) светораспределения.
Рис.5.2 КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА СВЕТИЛЬНИКОВ
(индикатрисы рассеяния).
с
ш
л
д
м
0
300
200
100
I, кд
450
850
750
650
550
350
250
150
50
100
200
300
400
500
800
I, кд
2200
2000
1500
1000
800
500
0
к
г

## Slide 35
где L – расстояние между центрами соседних светильников;
h – высота подвеса светильника.
Рис.5.4. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
L
L
h
Важной характеристикой светильника, соблюдение которой обеспечивает равномерность освещения, является рекомендуемое для каждого типа светильника наивыгоднейшее отношение L/h.
5.0 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Slide 36
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
6.0 НОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Для систем искусственного освещения нормируются величина минимальной освещенности Еmin и качественные показатели: показатель ослепленности Р и коэффициент пульсации освещенности Кп.
Характеристика зрительной работы определяется наименьшим размером объекта различения. В зависимости от размера объекта различения все виды работ, связанные со зрительным напряжением, делятся на восемь разрядов, которые, в свою очередь, с учетом характеристики фона и контраста объекта с фоном делятся на четыре подразряда ( см. табл. из СНиП 23-05-95).
Искусственное и естественное освещение регламентируется нормами СНиП 23-05 – 95 в зависимости от характеристики зрительной работы, системы и вида освещения, контраста объекта с фоном, характеристики фона.

## Slide 37
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
6.0 НОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Таким образом, в нормы заложена тенденция повышения освещенности на рабочих местах во всех случаях, когда ее можно увеличить за счет повышения экономичности осветительной установки.
Принято раздельное нормирование искусственного освещения в зависимости от типа применяемых источников света и системы освещения.
Нормативное значение освещенности для газоразрядных ламп, приведенное в СНиП 23-05-95, при прочих равных условиях из-за их большей светоотдачи выше, чем для ламп накаливания. Для ламп накаливания нормы снижаются на одну ступень по специальной шкале освещенности. Система комбинированного освещения, как более эффективная, имеет нормы освещенности выше, чем для общего освещения.

## Slide 38
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
6.0 НОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
При естественном освещении нормируемым параметром является коэффициент естественной освещенности (КЕО, ен , %).
Значения КЕО, ен для помещений промышленных предприятий нормируются согласно СНиП 23-05 – 95 в зависимости от характеристики зрительной работы, вида и системы производственного освещения.
Нормативные значения КЕО, еН для зданий, расположенных в III поясе светового климата РФ (С-Петербург, Новгород, др.) приведенные в СНиП 23-05-95. Для зданий, расположенных в I, II, IV и V поясах светового климата, нормированные значения КЕО, еN определяются по формуле:
Нормированное значение КЕО используют для расчета требуемой площади световых проемов в помещении.
еN = еН ∙ mN
где еH – значение КЕО, выбранное из СНиП 23 – 05 - 95 ;
mN – коэффициент светового климата;
N – номер пояса светового климата.

## Slide 39
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
7.0. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Прежде чем приступить к расчету необходимо, исходя из условий труда и характеристики зрительной работы, выбрать:
1. систему освещения. Более экономичной является система комбинированного освещения, но в гигиеническом отношении система общего освещения более совершенна;
2. выбор типа источника света. Рекомендуется применять газоразрядные лампы, а для помещений, где температура воздуха может быть менее +10оС, следует отдавать предпочтение лампам накаливания;
3. выбор типа светильника с учётом загрязнённости воздушной среды, распределения яркостей и с требованиями к взрыво - и пожаробезопасности;
4. целесообразную высоту подвеса светильников.
Для расчёта искусственного освещения применяют метод коэффициента использования светового потока, точечный метод, метод удельной мощности.

## Slide 40
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
7.1. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
МЕТОД КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА
Фл =
Метод коэффициента использования светового потока применяют для расчета общего равномерного освещения горизонтальной рабочей поверхности. Основная расчетная формула метода имеет вид:
где Фл – световой поток одной лампы, лм;
Ен – нормированное значение освещенности, лк;
S – площадь помещения, м2;
Кз– коэффициент запаса;
Z – коэффициент минимальной освещенности:
(1,1 ≤ Z = ≤ 1,5); Для люминесцентных ламп Z = 1,1;
N – количество светильников, шт;
n – число ламп в светильнике, шт;
ηн– коэффициент использования светового потока.
– коэффициент затенения рабочего места работающим, обычно γ=0,9.

## Slide 41
Значение коэффициента использования светового потока ηн определяют по таблицам в зависимости от типа светильника, индекса помещения i, коэффициента отражения потолка ρП. и стен ρСТ. Индекс помещения рассчитывают по формуле:
где A и B – длина и ширина помещения соответственно, м;
h – высота подвеса светильников, м.
Рис. 3.5
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
7.1. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
МЕТОД КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА
i = ,
H
h
L
hсв
hрм
B

## Slide 42
где Iα – сила света светильника в направлении от источника света на данную точку рабочей поверхности, КД;
α – угол между нормалью горизонтальной поверхности и направлением светового потока от источника;
r – расстояние от светильника до расчетной точки, м.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
7.2. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
ТОЧЕЧНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА
Е = Iα∙ ,
Данный метод применяют для расчета локализованного общего освещения, местного освещения, освещения наклонных и вертикальных рабочих поверхностей, а также для проверки расчета равномерного общего освещения, когда отраженным световым потоком можно пренебречь.
В основу точечного метода положена формула расчета освещенности в данной точке на рабочей поверхности.
Если рабочая поверхность для зрительных работ - горизонтальна (см. рисунок на следующем слайде ), то формула будет выглядеть следующим образом:

## Slide 43
Заменив в предыдущей формуле r на и введя в формулу коэффициент запаса КЗ, получим:
Рис. 3.6
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
7.2. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
ТОЧЕЧНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА
Е = Iα∙ .
При необходимости расчета освещенности в точке, создаваемой несколькими светильниками, подсчитывают освещенность от каждого из них, а затем полученные значения складывают.
РАСЧЕТ ОСВЕЩЕННОСТИ ТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.
r
A
h
Iα
α

## Slide 44
где β – угол между нормалью к рабочей поверхности и направлением светового потока от источника.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
7.2. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
ТОЧЕЧНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА
Е = Iα∙
РАСЧЕТ ОСВЕЩЕННОСТИ ТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ НАКЛОННОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.
При ОСВЕЩЕНИ НАКЛОННЫХ или ВЕРТИКАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ расчет производят по следующей формуле:
r
A
h
Iα
β
α

## Slide 45
Основная формула метода позволяет определить мощность лампы Рл для создания в помещении нормируемой освещенности :
где Р – удельная мощность, Вт/м2;
S – площадь помещения, м2;
n – число ламп в осветительной установке, шт.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
7.3. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
МЕТОД УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
Рл =
Значения удельной мощности приводятся в справочниках в зависимости от требуемого уровня освещенности, площади помещения, высоты подвеса и типа светильника.
Метод удельной мощности является наиболее простым, но и наименее точным, поэтому его применяют только при ориентировочных расчетах.

## Slide 46
где i - индекс помещения, округленный до следующего большего целого числа, за исключением того, что для всех значений i, равных или более 3, i берется равным 4. На практике это обычно от 10 до 30 точек измерения. Контрольные точки должны выбираться на рабочих местах, расположенных под светильниками и между ними, у стен и в центре помещения.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
8.0. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Контроль освещенности на рабочих местах в производственных помещениях производится в сроки, зависящие от характера производства, но не реже одного раза в год.
Минимальное число контрольных точек измерения освещенности n = (i + 2)2,
Измерение уровня освещенности, создаваемой системами искусственного освещения производится в темное время суток. При комбинированной системе освещения рабочих мест сначала измеряется освещенность от светильников только общего освещения, а затем включается местное освещение и измеряется суммарная освещенность.

## Slide 47
где Еi – измеренная освещенность в контрольных точках, лк; число контрольных точек.
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
8.0. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Еср =
Основными ПРИБОРАМИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЮКСМЕТРЫ типа Ю-16, Ю-116, Ю-117, физика работы которых основана на измерении фототока. Люксметр состоит из селенового фотоэлемента с поглощающим светофильтром (или набором таких сменных поглощающих светофильтров) и соединенного с фотоэлементом гальванометра. Ток, возникающий в цепи селенового фотоэлемента под влиянием падающего на него светового потока, регистрируется стрелкой гальванометра, шкала которого проградуирована в люксах.
С нормированной величиной сравнивается минимальный уровень освещенности, полученный при измерениях на основных рабочих местах, если этот минимальный уровень незначительно отличается от остальных замеров. В противном случае оценку всей осветительной установки производят по средней величине освещенности в помещении ЕСР:

## Slide 48
Кафедра ЛТ и ЭП Александр Слободянюк, e-mail: al.al.slob@gmail.com
9.0 ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ОПЕРАТОРОВ ЭВМ
В вычислительных центрах(ВЦ), как правило, применяют одностороннее боковое естественное освещение. Световые проемы с целью уменьшения солнечной инсоляции устраивают с северной, северо-восточной или северо-западной ориентацией. Если экран дисплея обращен к оконному проему, необходимы специальные экранирующие устройства: окна снабжают светорассеивающими шторами, регулируемыми жалюзи и т. п.
Для искусственного освещения помещений ВЦ применяют люминесцентные лампы ЛБ (белого света) и ЛТБ (тепло-белого света) мощностью 20, 40 или 80 Вт. Для исключения засветки экранов дисплеев прямыми световыми потоками светильники общего освещения располагают сбоку от рабочего места, параллельно линии зрения оператора и стене с окнами. Такое размещение светильников позволяет производить их последовательное включение в зависимости от величины естественной освещенности и исключает раздражение глаз чередующимися полосами света и тени, возникающее при поперечном расположении светильников.
Для обеспечения оптимальных условий зрительной работы операторов дисплейных устройств необходима определенная цветовая отделка с учетом светорассеивающих и отражающих свойств покрытий помещений, корпусов оборудования и мебели.
Рекомендуемая освещенность для работы с экраном дисплея составляет 200 лк. При работе с экраном в сочетании с работой над документами - 400 лк. Рекомендуемые яркости в поле зрения операторов должны находиться в пределах 1:5 - 1:10.